## 灵秀大厦汇总表
灵秀大厦消防检测报价汇总表
序号 | 检测内容（设施） | 检测费用（元） | 备注
1 | 火灾报警系统
2 | 消防给水系统
3 | 气体灭火系统
4 | 通风排烟阻火系统
5 | 电气类防火安全检测
合计
报价单位： 单位负责人： 年 月 日

## 灵秀大厦报价单
附件1 ：报价单格式
灵秀大厦消防检测报价单
致：南宁建宁水务投资集团有限责任公司
我公司就灵秀大厦消防检测的工作内容作出以下报价：
表1：火灾报警系统 单位：元
检查类别 | 项目名称 | 计算单位 | 收费标准 | 工作量 | 检测费用 | 备注
普通及安装检验 | 1、火灾探测器安装 | 只 |  | 1337
| 2、手动报警按钮 | 只 |  | 205
| 3、系统布线 | 防火分区 |  | 34
| 4、系统绝缘电阻 | 回路 |  | 11
| 5、系统接地电阻 | 处 |  | 11
| 6、火灾显示器 | 台 |  | 1
| 7、报警控制器 | 台 |  | 1
| 8、报警装置安装 | 只 |  | 45
| 9、楼层显示器 | 只 |  | 25
| 10、消防（插孔）电话 | 只 |  | 208
| 11、消防广播 | 只 |  | 0
| 12、疏散指示标志、事故照明灯 | 只 |  | 204
性能检测 | 1、报警控制器基本功能 | 台 |  | 1
| 2、探测器报警功能 | 只 |  | 1337
| 3、手动报警按钮报警功能 | 只 |  | 205
| 4、消防电话通话质量 | 只 |  | 208
| 5、应急广播声响功能 | 防火分区 |  | 0
| 6、事故广播强行切换及选层功能 | 次 |  | 0
| 7、疏散指示标志、事故照明灯 的应急转换及工作照度 | 只 |  | 204
| 8、各消防系统的联动控制功能 | 系统 |  | 3
| 9、报警控制器配电及其消防电源 | 回路 |  | 2
| 10、火灾显示盘功能 | 台 |  | 1
| 11、楼层显示器 | 只 |  | 25
| 12、消防电梯功能 | 部 |  | 2
| 13、报警装置功能 | 只 |  | 45
| 14、备用电池充放电功能 | 次 |  | 2
费用小计
表2：消防给水系统 单位：元
检查类别 | 项目名称 | 计算单位 | 收费标准 | 工作量 | 检测费用 | 备注
普通及安装检验 | 1、水泵的吸、出水管道布置 | 组 |  | 4
| 2、水力警铃或延迟器与报警连 接 | 组 |  | 5
| 3、供水干管 | 压力分区 |  | 4
| 4、配水管路 | 防火分区 |  | 24
| 5、电磁阀、信号阀 | 处 |  | 34
| 6、水泵电源绝缘电阻 | 回路 |  | 7
| 7、水泵接地电阻 | 处 |  | 7
| 8、水泵及稳压泵电源布线 | 回路 |  | 11
| 9、水流指示器布线 | 处 |  | 34
| 10、消防电源线路保护 | 回路 |  | 34
| 11、末端放水装置 | 处 |  | 34
| 12、消防备用发电机安装 | 台 |  | 1
| 13、消防水泵和稳压泵 | 台 |  | 6
| 14、水泵接合器 | 套 |  | 8
| 15、水流指示器 | 套 |  | 34
| 16、雨淋阀、报警阀 | 套 |  | 10
| 17、管路支吊架 | 压力分区 |  | 4
| 18、减压、节流装置 | 处 |  | 0
| 19、喷头安装及相关位置 | 只 |  | 4224
| 20、室内消火栓 | 处 |  | 124
| 21、室内消火栓按钮 | 只 |  | 124
| 22、室外消火栓 | 处 |  | 0
| 23、消防水池防护措施、贮水量、补水措施、取水口位置、合用水池保证消防用水量措施 | 座 |  | 2
| 24、消防水箱贮水量、防护措施 | 座 |  | 1
| 25、气压给水增压装置 | 套 |  | 0
性能检测 | 1、消防泵启动 | 次 |  | 8
| 2、消防泵电控柜功能 | 台 |  | 3
| 3、气压罐装置试验 | 次 |  | 1
| 4、管道末端装置放水（联动） | 次 |  | 24
| 5、系统管网工作压力测试 | 压力分区 |  | 4
| 6、报警阀、雨淋阀功能 | 套 |  | 5
| 7、电磁阀、信号阀功能 | 只 |  | 24
| 8、消火栓、自动消防水系统联动 | 次 |  | 28
| 9、水流指示器功能 | 次 |  | 24
续表：消防给水系统 单位：元
性能检测 | 10、压力开关功能 | 个 |  | 5
| 11、消火栓按钮功能 | 个 |  | 124
| 12、减压、节流装置性能 | 压力分区 |  | 0
| 13、室内消火栓动静压力测试 | 处 |  | 124
| 14、室外消火栓射水试验 | 只 |  | 0
| 15、水泵接合器进水试验 | 处 |  | 8
| 16、临时增压装置 | 台 |  | 0
| 17、冷却水系统试验 | 次 |  | 0
| 18、消防电源末端装置切换性能 | 系统 |  | 2
| 19、消防电源容量核算 | 台 |  | 6
| 20、消防电源电压稳定性测试 | 次 |  | 6
| 21、消防备用发电机启动 | 台 |  | 1
费用小计
表3：气体灭火系统 单位：元
检查类别 | 项目名称 | 计算单位 | 收费标准 | 工作量 | 检测费用 | 备注
普通及安装检验 | 1、火灾探测器安装 | 只 |  | 25 |  | 报警控制部分
| 2、紧急启停按钮 | 只 |  | 14
| 3、系统布线 | 防火分区 |  | 5
| 4、系统绝缘电阻 | 回路 |  | 4
| 5、系统接地电阻 | 处 |  | 2
| 6、报警控制器 | 台 |  | 1
| 7、警报装置安装 | 只 |  | 4
性能检测 | 1、报警控制器基本功能 | 台 |  | 1
| 2、探测器报警功能 | 只 |  | 25
| 3、紧急启停按钮功能 | 只 |  | 14
| 4、报警控制器配电及其消防电源 | 回路 |  | 2
| 5、警报装置功能 | 只 |  | 4
| 6、备用电池充放电功能 | 次 |  | 2
性能检测 | 1、机械应急灭火启动 | 防护区 |  | 3 |  | 气体灭火部分
| 2、手动灭火启动 | 防护区 |  | 3
| 3、紧急制动操作功能 | 防护区 |  | 3
| 4、联动灭火功能 | 防护区 |  | 3
| 5、防护区通风开口联动 | 防护区 |  | 3
| 6、信号反馈响应 | 防护区 |  | 3
| 7、灭火延时功能 | 防护区 |  | 3
| 8、气体释放声、光报警 | 防护区 |  | 3
续表：气体灭火系统 单位：元
普通及安装检验 | 1、灭火剂充装装置及充装精度 | 系统 |  | 0 |  | 气体灭火部分
| 2、贮瓶间内温度、湿度 | 间 |  | 0
| 3、驱动管路 | 套 |  | 0
| 4、管道连接方式、坡向穿墙、楼板保护、固定强度 | 系统 |  | 0
| 5、官网的吹扫 | 系统 |  | 0
| 6、管道水压强度、气压严密性 | 系统 |  | 0
| 7、贮存容器及压力表 | 系统 |  | 0
| 8、各种阀体 | 系统 |  | 0
| 9、气体驱动装置 | 套 |  | 0
| 10、驱动管路与贮气瓶联接 | 处 |  | 0
| 11、喷头（嘴）安装及相关位置 | 只 |  | 0
| 12、防护区条件及浓度检验 | 防护区 |  | 3
| 1、卷帘电源绝缘电阻 | 回路 |  | 6
| 2、卷帘帘板嵌入导轨深度 | 樘 |  | 6
| 3、卷帘座板与地面间隙 | 樘 |  | 6
| 4、卷帘电源布线 | 回路 |  | 4
| 5、卷帘控制器 | 台 |  | 6
| 6、卷帘传动机构 | 樘 |  | 6
| 7、防火门安装质量 | 樘 |  | 158
| 8、防火门配件 | 樘 |  | 158
性能检测 | 1、卷帘限位及窜动量 | 樘 |  | 4
| 2、帘板平均升降速度、平稳度 | 樘 |  | 4
| 3、卷帘机械应急操作功能 | 樘 |  | 4
| 4、手动防火卷帘启动 | 樘 |  | 4
| 5、火灾探测联动试验 | 次 |  | 4
| 6、火警状态下手动按钮操作功 能 | 次 |  | 4
| 7、火警状态下卷板的水幕状态 | 次 |  | 0
| 8、信号反馈响应 | 次 |  | 4
| 9、防火门启闭性能 | 樘 |  | 158
| 10、电控防火门启闭功能 | 樘 |  | 0
费用小计
表4：通风排烟阻火系统 单位：元
检查类别 | 项目名称 | 计算单位 | 收费标准 | 工作量 | 检测费用 | 备注
普通及安装检验 | 1、风管道布置 | 系统 |  | 19
| 2、风机电源绝缘电阻 | 回路 |  | 19
| 3、风机接地电阻 | 处 |  | 19
| 4、管道保温、隔热材料检查 | 系统 |  | 19
| 5、防排烟风机 | 台 |  | 19
| 6、风口、防火阀、排烟阀 | 处 |  | 60
| 7、风机电控柜（箱） | 台（个） |  | 14
性能检测 | 1、系统设备功能 | 系统 |  | 19
| 2、系统风速测试 | 系统 |  | 19
| 3、系统风压测试 | 系统 |  | 19
| 4、系统通风排烟量 | 系统 |  | 10
| 5、通风管道气体泄漏率 | 系统 |  | 19
| 6、远距离手动操作 | 系统 |  | 19
| 7、联动控制风机启停 | 台 |  | 19
| 8、机械加压送风量 | 系统 |  | 4
| 9、风机主、备电源切换 | 次 |  | 19
| 10、风口、排烟阀、防火阀联动 | 次 |  | 20
费用小计
表5：电气类防火安全检测 单位：元
检测部位 | 检测项目 | 计算单位 | 收费标准 | 工作量 | 检测费用 | 使用性质
电气类防火安全检测 | 低压配电装置 | 平方米 |  | 23570.84
动力配电线路
动力配电箱、控制箱
动力用电装置
照明配电线路
照明配电箱、计量箱
照明灯具、开关、插座、小电器
费 用 小 计

## 服务承诺
服务承诺
经研究上述询价文件、报价单及合同文件后，我方愿以人民币（大写）_____元的投标报价完成灵秀大厦消防检测工作，并承担任何因自身失误造成的损失。一旦我方中标，我方保证按合同书中规定的期限（7个工作日）内完成检测,并于检测后15日历天内出具合格的检测报告。 单位名称（盖章）： 代表签字（盖章）： 日期：